| www.ecab.ch | www.eca-vaud.ch | www.geneve.ch/dcti | www.ecap-ne.ch | www.vs.ch/sscm | www.eca-jura.ch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Eclairage de sécurité Signalisation des voies d’évacuation Alimentation de sécurité Déclaration de conformité |
| --- | --- |

Avant la remise de l’installation au propriétaire, un contrôle final doit être exécuté par une personne agréée au sens de l’art. 27 de l’OIBT et les résultats seront consignés dans la présente déclaration de conformité. Ce document est destiné aux propriétaires de bâtiments des cantons romands susmentionnés. Une copie est à adresser à l’autorité de protection incendie.

| Adresse de l’installation : Commune : |  | Rue : |  |  |  | No dossier : No du bâtiment : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maître de l’ouvrage : |  |  |  |  |  | No tél. : |  |  |
| Représentant du maître de l’ouvrage : |  |  |  |  |  | No tél. : |  |  |
| Exploitant : |  |  |  |  |  | No tél. : |  |  |
| Ingénieur électricien : |  |  |  |  |  | No tél. : |  |  |
| Installateur électricien : |  |  |  |  |  | No tél. : |  |  |
| Fournisseur de l’appareillage : |  |  |  |  |  | No tél. : |  |  |
| Désignation des bâtiments en fonction de leur affectation (voir feuille annexe  et cocher ce qui convient) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A) Bâtiment élevé, administratif, industriel ou artisanal, scolaire |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B) Etablissement d’hébergement a b c | C) Local recevant un grand nombre de personnes, parkings > 600 m2, grand magasin > 1'200 m2 |  |  |  |  |  |  | D) Autre |
| Nouvelle installation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agrandissement ou transformation importante |  |  |  | Changement d’affectation |  |  |  |  |
| 1. Signalisation des voies d’évacuation et des issues (voir feuille annexe  ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Disposition Disposition transversale au sens d’évacuation Signalisation de toutes les issues Signalisation de toutes les voies d’évacuation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Visibilité des signaux Aucun obstacle à la visibilité des signaux |  |  | (décorations publicités autres) |  |  |  |  |  |
| 1.3 Dimensions des signaux de sécurité Conforme à l’annexe  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Eclairage des signaux |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eclairage des signaux de secours allumé pendant l'occupation des locaux avec affectation C) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Eclairage de sécurité (voir feuille annexe  ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Installation Coffrets de commande, coupe-surintensité et boîtes de jonction correctement désignés |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Branchement Raccordement des luminaires autonomes au coupe-surintensité de l’éclairage du local Fonctionnement automatique de l’éclairage de sécurité dès l’apparition d’une panne sectorielle de l’éclairage normal (par exemple une cage d’escaliers) |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Copyright ECAB, Fribourg – Version 27.07.2015

| 2.3 Mesures de l’éclairement (à effectuer ≤ 2 cm au-dessus du sol et des escaliers) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eclairement des voies d’évacuation jusqu'à l’extérieur du bâtiment, y compris les escaliers extérieurs min. 1 lx Eclairement des emplacements de travaux dangereux (10 % de l’éclairage normal mais min. 15 lux) Durée de fonctionnement minimum 60 minutes (EN SN 1838) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Alimentation de sécurité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Sources d’énergie | Bloc autonome simple |  |  | Bloc autonome autotest |  |  | Batteries centralisées |  | Groupe électrogène |  |
| Éclairage de sécurité Signaux de secours |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Emplacement des sources d’énergie |  |  | Dans un local séparé EI 60 |  | Dans un local à faible risque d’incendie, min. EI 30 |  |  | Dans le local des installations de distribution courant fort EI 60 |  |  |
| Batteries d’accumulateurs circuits de commande onduleurs |  |  | Local destiné uniquement aux alimentations de sécurité |  | Local de distribution sanitaire Local avec installations de sécurité |  |  | Séparés des installations par une résistance au feu EI 60 Installés dans un caisson icb à une distance de 0.80 m au min. des installations courant fort |  |  |
| 3.3 Réseau de distribution (principal, secondaire et de groupe) Câbles posés séparément et noyés dans la maçonnerie Câbles de sécurité (FE 180 – E 30) (FE 180 – E 60) (FE 180 – E 90) Supports et fixations des câbles résistants au feu pendant la durée prescrite (montage selon les instructions du fournisseur) Coupe-surintensité, commutateurs, câblage et bornes, séparés du réseau de distribution normal par des cloisonnements EI 60 (y compris le couvercle) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Dérangement Signalisation efficace du fonctionnement et de la défaillance de l’alimentation de sécurité (concierge ou autre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DPI 17 – 15 art. 3.2.2 / NIBT 3.1.4.1 - 5.6.7 (Division des installations et protection des circuits) L’installation est divisée en plusieurs circuits Par circuit max. 20 luminaires et charge ne dépassant pas 60% du IN du coupe-surintensité Une surintensité dans un circuit ne peut pas affecter le fonctionnement d’un autre circuit (sélectivité) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 Livre de contrôle et documents fournis Plans, schémas, liste des appareils, périodicité et durée des essais, le tout remis au propriétaire ou à l’exploitant Personne chargée des contrôles périodiques, tâche mentionnée dans son cahier des charges (annexe 1) Nom : Prénom : Tél. mobile : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remarques de l’installateur-électricien |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L’entreprise désignée ci-après certifie l’exactitude des données des deux pages susmentionnées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date : Timbre de l’entreprise : Nom et prénom selon OIBT art. 27 : Signature : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Annexes :

Plan des voies d’évacuation et des sorties de secours

Schéma de principe de l’installation

Plans des étages avec marquage des circuits et si possible numérotation des luminaires

Documentation sur le type de source d’énergie

Livre de contrôle relatif à l’entretien

Copie :	voir annexe  (liste des cantons romands et référence de l’adresse)

 Copyright ECAB, Fribourg – Version 27.07.2015

| Annexe  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Signal de secours |  |  |  |
| Distance de visibilité (d) | Hauteur minimale (h) |  |  |
|  |  |  |  |
| 10 m | 15 cm | 15 cm | 16 cm |
| 15 m | 15 cm | 15 cm | 23 cm |
| 20 m | 15 cm | 20 cm | 31 cm |
| 25 m | 15 cm | 25 cm | 39 cm |
| 30 m | 15 cm | 30 cm | 46 cm |
| 35 m | 17,5 cm | 35 cm | 54 cm |
|  Signalisation éclairée de l’intérieur |  | S (constante) = | 200 pour  |
|  Signalisation éclairée de l’extérieur |  |  | 100 pour  |
|  Signalisation non éclairée (phosphorescente) |  |  | 65 pour  |
| d = distance d'identification en mètre h = hauteur minimale du signal de secours en mètre (son petit côté) hauteur minimale de 15 cm dans tous les cas h=d65 Signal non éclairé (phosphorescent) h=d100 Signal éclairé de l’extérieur h=d200 Signal éclairé de l’intérieur |  |  |  |
| Contrôles périodiques de l’état de fonctionnement |  |  |  |
| Selon les indications du fabricant mais au minimum deux fois par an. Un contrôle annuel suffit lorsque les lampes sont équipées d’un indicateur de l’état de fonctionnement. |  |  |  |

Définition des différents locaux

A Bâtiment élevé, Bâtiments dont la hauteur atteint plus de 30 m. A Bâtiment administratif, industriel ou artisanal, scolaire Bureaux, écoles, bâtiments industriels, centrales de commande, centres de calcul, locaux de production, entrepôts, locaux de préparation et d'expédition, ainsi que les installations et les équipements d'exploitation qui y sont intégrés. B Établissement d’hébergement [a] Notamment les hôpitaux, les maisons de retraite et les établissements médico-sociaux où séjournent, de façon permanente ou temporaire, 20 personnes ou plus, ayant besoin de l'aide de tiers. [b] Notamment les hôtels, les pensions, les centres de vacances où séjournent, de façon permanente ou temporaire, 20 personnes ou plus, n’ayant pas besoin de l’aide de tiers. [c] Notamment les établissements d’hébergement isolés présentant des restrictions d’accès hébergeant en permanence ou temporairement 20 personnes ou plus, exclusivement randonneurs (cabane de montagne). C Local recevant un grand nombre de personnes Locaux d'une capacité de plus de 300 personnes, (halles polyvalentes, salles de sport et halls d'exposition, théâtres, cinémas, restaurants et locaux similaires, ainsi que les magasins dont la surface de vente ≤ 1200 m2). C Parking Lorsque la surface est supérieure à 600 m2. C Grand magasin Lorsque la surface est supérieure à 1'200 m2.

 Copyright ECAB, Fribourg – Version 27.07.2015

| Utilisation de la signalisation et de l’éclairage de sécurité |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Signaux de secours |  | Eclairage de sécurité |  |
| Bâtiments et autres ouvrages, locaux | Sans éclairage de sécurité | Avec éclairage de sécurité | Pour les voies d’évacuation | Pour les voies d’évacuation à l’intérieur des locaux |
| A Bâtiment élevé, administratif, industriel ou artisanal, scolaire | ● |  | ● |  |
| B Établissements d’hébergement [a] [b] |  | ● | ● |  |
| B Etablissements d’hébergement [c] | ●2) |  |  |  |
| C Local recevant un grand nombre de personnes, parking > 600 m2 |  | ● | ● | ●1) |
| Abri PC, souterrain 3) | ● |  | ● |  |

Remarques

- Parkings, dans la zone de circulation

- L’autorité de protection incendie peut exiger

- Uniquement pour une utilisation civile

| Annexe  |  |
| --- | --- |
| Autorités de protection incendie |  |
| ECAB Fribourg | ECA Vaud |
| Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments | Etablissement Cantonal d’Assurance |
| Inspection cantonale des installations électriques | Division prévention |
| Maison-de-Montenach 1 | Service conseils & autorisations |
| Case postale 486 | Av. du Général Guisan 56 |
| 1701 Fribourg | 1009 Pully |
| Etat de Genève | ECAP Neuchâtel |
| Office de l’Urbanisme | Secrétariat secteur prévention |
| Police du feu | Place de la Gare 4 |
| Chemin du Stand 4 | 2002 Neuchâtel |
| Case postale 284 |  |
| 1233 Bernex |  |
| Canton du Valais | ECA Jura |
| Office cantonale du feu | Etablissement cantonal d’assurance immobilière |
| Rue des Casernes 40 | et de prévention |
| Case postale 413 | Prévention contre les incendies et les dangers naturels |
| 1950 Sion | Services de défense contre l’incendie et de secours |
|  | Rue de la Gare 14 |
|  | 2350 Saignelégier |

 Copyright ECAB, Fribourg – Version 27.07.2015